## Slide 1: Automatika
Klasszikus szabályozás elmélet
VIII.
Kompenzálás az eredő szakasz átmeneti függvénye alapján
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Az átmeneti függvény elemzése
Méréssel felvett vagy mért értékekből identifikált esetben is alkalmazható.
Meg kell állapítani, hogy az eredő szakasz arányos vagy integráló jellegű.
Tart-e egy új állandósult állapot felé vagy egyenletesen változik az amplitúdó.
Meg kell állapítani az eredő szakasz közelítő modelljének az időállandóit.
Ez szerkesztéssel lehetséges.

## Slide 3: Önbeálló eredő szakasz PI vagy PIDT1 kompenzálás
Európai struktúra

## Slide 4: Önbeálló eredő szakasz
Önbeálló jelleg esetén a PI a leggyakrabban alkalmazott kompenzáló struktúra, sok és/vagy egymáshoz közeli időállandó esetén PIDT1. Nagyon-nagy holtidő esetén I.
A sok időállandót, a nagyobb látszólagos holtidő jelzi.
Az integrál kritérium felhasználásával, analitikus optimum számítás módszerével, előre megadott célfüggvényhez lehet kompenzáló tag paramétereket keresni. Az eredményeket táblázatosan megadva kész a beállítási javaslat az üzembe-helyező mérnökök számára.

## Slide 5: A kompenzáló tag átviteli függvényei
PI
PIDT1 kompenzáló tag esetén négy változó van. Ennyi független paramétert nem tudunk kiolvasni az átmeneti függvényből, ezért a differenciáló egytárolós csatorna T időállandóját az AD érték megválasztásával kell definiálni!
PIDT1

## Slide 6: PI kompenzálás menete
Ábrázolni kell a átmeneti függvényét.
A válaszjel és a gerjesztő jel állandósult amplitúdó változásának aránya a KP.
Meg kell keresni az átmeneti függvény inflexiós pontját.
Meg kell szerkeszteni az inflexiós ponton átfektetett érintő metszéspontjait az átmeneti függvény kiindulási és végértékeivel.
A metszéspontok segítségével definiálható a látszólagos holtidő Tu és a látszólagos egytárolós tag Tg időállandói.

## Slide 7
HPT1 modell a zárt szabályozási kör átmeneti függvényéből

## Slide 8: A mért értékekből szerkesztet paraméterek

## Slide 9: A KP, Tu és a Tg meghatározása
Az előbbi ábrák a Matlab programmal készültek. A Matlab program step parancsa, amit az ábrához használtunk úgy ábrázol, mintha a munkapontban lenne az origó és egységnyi a gerjesztő jel. A leolvasott KP = 0.72.
A Tg és a Tu meghatározása szerkesztéssel elég pontatlan.
Ha a mért értékeket Matlab programmal rajzoltatjuk ki, akkor a plot parancsot alkalmazhatjuk.
A Piwinger ajánlás:
0
3.3
7.8
50
I
PID
PI

## Slide 10: Chien-Hrones-Reswick
A paraméter optimalizálás kiindulási feltételei:
Az eredő szakasz ideális HPT1;
A célfüggvény leggyorsabb aperiodikus beállás alapjel követéskor;
Az optimalizálás a négyzetes integrál kritérium alapján.

## Slide 11: A KC, és a TI meghatározása
A leolvasott KP = 0.72, Tg = 10.6 sec., és Tu = 0.9 sec. Az időállandók aránya 11.8, és így PI kompenzálás javasolt.
Az előbbi táblázat felhasználásával:
A PI kompenzáló tag:
Notes: 11

## Slide 12: A szabályozási kör átmeneti függvénye
Fontos: Ez nem optimális paraméter választás.
Notes: 12

## Slide 13: Chien-Hrones-Reswick
A paraméter optimalizálás kiindulási feltételei:
Az eredő szakasz ideális HPT1;
A célfüggvény leggyorsabb aperiodikus, legfeljebb 20% túllövés;
Az optimalizálás a négyzetes integrál kritérium alapján.

## Slide 14: A KC, és a TI meghatározása
A leolvasott KP = 0.72, Tg = 10.6 sec., és Tu = 0.9 sec. Az időállandók aránya 11.8, és így PI kompenzálás javasolt.
Az előbbi táblázat felhasználásával:
A PI kompenzáló tag:
Notes: 14

## Slide 15: A szabályozási kör átmeneti függvénye
Látható, hogy a szakasz közelítés miatt, nem teljesül a célfüggvény.
Notes: 15

## Slide 16
N darab egytárolós taggal (PTn) modellezés

## Slide 17: Determination of system parameters

## Slide 18: Az eredő szakasz átmeneti függvénye

## Slide 19: Az n, és a T meghatározása
A leolvasott t10 = 1.95sec, t30 = 4 sec., és t70 = 10.1 sec.
A szakasz erősítés KP = 0.72
A táblázat alapján legközelebb a PT2 közelítés van: n = 2.
Notes: 19

## Slide 20: Javasolt paraméterek PTn modellhez Leggyorsabb beállás, legfeljebb 20% túllövés, alapjel követés.
Mivel n = 2, ezért PI.

## Slide 21: A szabályozási kör átmeneti függvénye
Összehasonlítva, ha nincs valódi holtidő a PTn modell jobb szakaszközelítést ad túllendülést megengedő esetben.

## Slide 22: Integráló eredő szakasz P vagy PDT1 kompenzálás
Európai struktúra

## Slide 23: Integráló eredő szakasz
Integráló jelleg esetén a P vagy ha kellően tiszta a válaszjel a PDT1 a leggyakrabban alkalmazott kompenzáló struktúra, de ez esetben alkalmazható a PIDT1 is. Az integrál kritérium felhasználásával analitikus optimum számítás módszerével, előre megadott célfüggvényhez lehet kompenzáló tag paramétereket keresni. Az eredményeket táblázatosan megadva kész a beállítási javaslat az üzembe-helyező mérnökök számára.

## Slide 24
IT1 modell Az eredő szakasz átmeneti függvényből

## Slide 25: Friedlich javaslata IT1 szakaszokra
Típus | KC | TI | TD
P |  |  | 
PDT1 |  |  | Tg
PIDT1 |  | 3.2Tg | 0.8Tg
Az eredő szakasz ideális IT1;
A célfüggvény leggyorsabb aperiodikus, legfeljebb 20% túllövés;
Az optimalizálás a négyzetes integrál kritérium alapján.

## Slide 26: Az eredő szakasz átmeneti függvénye
A kompenzáló tag típusa és a TI és Tg aránya között nincs kapcsolat.

## Slide 27: A P, PDT1, és a PIDT1 kompenzáló tag paraméterei
P
PDT
PIDT
Lehet más AD érték is

## Slide 28: A P kompenzálás eredménye
A maradó szabályozási eltérés 0; a szabályozási idő 11.4 sec.; a túllövés 6.1%

## Slide 29: A PDT1 kompenzálás eredménye
A maradó szabályozási eltérés 0; a szabályozási idő 10.1 sec.; nincs túllövés.
Notes: 29

## Slide 30: A PIDT1 kompenzálás eredménye
Nagyon rossz. Célszerű a közelítő modell és a kompenzáló tag alkotta hurok átviteli függvény vizsgálatával ellenőrizni.
Notes: 30

## Slide 31: A PIDT1 és az eredő szakasz soros eredője (G0(s))
Látható, hogy a kompenzáló tag 3.15 értékű erősítését 5.6*3.15=17.4 értékűre növelve jobb fázistartalék értéket kapunk.
Notes: 31

## Slide 32: A PIDT1 új kompenzálás eredménye
Jobb, de nem jó értékek. Paraméter változás csak ront rajta. Kettes típusú egyhurkos szabályozási kört nem alkalmazunk.
Notes: 32

## Slide 33: A PDT1 kompenzálás javítása
A KC az 2.8-szorosára növelhető csekély pm csökkenés mellett.
A 85° fázistartalék majdnem mindig elég az aperiodikus beálláshoz!
Notes: 33

## Slide 34: A PDT1 kompenzálás javítása
Nincs maradó hiba és túllövés, és ötödére csökkent a szabályozási idő.
Notes: 34